附件1

出口前冷处理操作规程

一、冷处理设施

（一）装运前冷处理只能在法方和中方批准的冷处理设施内进行，仅适用于输华软枣猕猴桃托盘。

（二）法方官员负责确保出口商使用的冷处理设施符合适当的标准，且具有能使果实达到和维持所需温度的制冷设备。

（三）法方官员将保留批准用于输华软枣猕猴桃装运前处理的设施的注册，该注册包括说明以下内容的文件：

1．所有设施的位置及构建计划，包括所有者、操作者的详细联系方式；

2．设施的尺寸及容量；

3．墙壁、天花板和地板的隔热类型；

4．制冷压缩机及蒸发器、空气循环系统的品牌、样式、类型和容量等；

5．设备的温度范围，除霜循环控制和任何集成的温度记录设备的规格及详细资料等。

（四）在每个软枣猕猴桃出口季节开始之前，法方需向中方提交当前注册的冷处理设施的名称和地址。

二、记录仪的类型

法方官员确保温度探针和温度记录仪的组合：

（一）探针应在-3.0°C到＋3.0°C之间，精确到±0.15°C；

（二）能够容纳所需的探针数；

（三）能够记录并贮存处理过程的数据，直到该数据信息由法方官员查验；

（四）能够至少每小时记录所有探针一次，且达到对探针所要求的精度；

（五）能够打印输出识别每个探针、时间和温度并注明记录仪和集装箱的识别号的结果。

三、温度的校正

（一）校正必须用由法方官员批准的标准温度计在碎冰和蒸馏水混合物中进行。

（二）任何温度读数低于-0.3°C或高于0.3°C的传感器在0°C开始时必须被符合此标准的另一个传感器替换。
（三）在处理完成时，法方官员将用第三条第一项提及的方法验证果温探针的校正值。

四、在法方官员监管下安插温度探针

（一）上托盘的水果必须在法方官员的监管下将上托盘的经预冷过的水果装入冷处理室，也可由出口商自行预冷。

（二）冷处理室内冷处理指标：

1．装载货物时须保证整批货物中有足够的空间，并可在任何需要的位置进行果肉温度取样。为实现目标，托盘行间需留有通道，通道与空气流动方向保持平行，且托盘间需有空间。

2．装载完成后，需测量整个装载货物不同位置的水果温度，以确定最温暖水果的位置。在整个装载货物中放置温度传感器，并确保在最温暖的区域放置传感器。

（三）探针的安插和与记录仪的连接须在法方官员监管和指导下完成。

（四）可以在任何时间启动记录，然而只有当所有的果温探针都达到指定的温度时才能开始计算处理时间。

（五）当只用最小数量的探针时，如果有任何探针失效连续超出4小时，则该处理无效，必须重新开始。

传感器数量

	立方米（m3）
	托盘数量
	空气传感器数量
	果温传感器数量
	传感器总数量

	0 - 283
	1 - 100
	1
	2
	3

	284 - 566
	101 - 200
	1
	3
	4

	567 - 849
	201 - 300
	1
	4
	5

	850 - 1132
	301 - 400
	1
	5
	6

	1133 - 1415
	401 - 500
	1
	6
	7

	1416 - 1698
	501 - 600
	1
	7
	8

	1699 - 1981
	601 - 700
	1
	8
	9

	1982 - 2264
	701 - 800
	1
	9
	10

	2265 - 2547
	801 - 900
	1
	10
	11

	2548 - 2830
	901 - 1000
	1
	11
	12


五、处理结果的验核

如果处理记录表明各处理参数已符合要求，法方官员可以授权结束处理，如果探针也按第三条的规定通过了校正，则可认定为该处理已成功完成。

在果实从处理室中移出之前，应对探针进行校正。

六、处理结果的确认

（一）在完成指定的处理时间后，探针必须按第三条规定的程序进行重新校正，校正记录必须保留，需要时提供给中方审核。

（二）如果在处理完成之后的探针校正读数比开始时设定的校正读数高，则该探针（多个探针）记录读数应相应的调整。如果调整结果表明未能符合指定的处理方案要求，则该处理将判定为无效处理。由法方官员与出口商确定是否重新处理该批果实。

（三）打印输出的温度记录要附有表明要求的冷处理已完成的适当数据统计。

（四）法方官员必须在确认某处理成功之前背书上述记录和统计值，且应中方要求，提供上述背书的记录以供审核。

（五）如果处理未能达到所需的冷处理要求，在符合以下条件之一时，可以重新连接记录仪，并继续处理：

1．法方官员确认第六条第三款所要求的条件仍满足；

2．停止的时间与重新开始的时间间隔在24小时之内。

上述两种情况下，可从记录仪重新连接时起继续采集数据。

七、装入集装箱（包括空运货物）

（一）集装箱在被货运代理接管之前必须由法方官员在包装厂进行检查，以确保不带有害生物，并在入口处加以遮挡以防害虫进入。

（二）果实需要在防虫的建筑物内装箱或冷藏室入口和箱体间用防虫材料围住。

八、集装箱封识

（一）法方官员用编码的封条将装上货物的集装箱封识，封识号需在植物检疫证书上注明。

（二）封识只能在中国进境口岸由中国海关官员开启。

九、未立即装箱的水果的存贮

处理过的果实未立即装箱可以存贮，但需由法方官员维持安全状况：

（一）如果果实存贮在处理室内，则处理室的门必须封闭；

（二）如果果实转移到另一贮存室内存贮，则必须用经法方批准的可靠的方式转移且另一贮存室内不得有其他水果；

（三）随后的装箱必须按照第七条规定在法方官员监管下进行。

十、植物检疫证书

（一）出口前冷处理的温度、持续时间及包装厂或处理设施名称或编号，必须写进植物检疫证书处理栏内。

（二）软枣猕猴桃进境时，需向中国海关提供植物检疫证书、冷处理结果报告（含由法方官员背书的温度记录和温度统计数据以及果温探针校正记录）。

1
1
— 1 —

